- 直流电源柜技术附件

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流屏 | JEINZ-65AH/220V | 套 | 1 |  |
| 柜体尺寸800×600×2260，2面柜组屏 |  |  |  |  |  |

1．适用范围

本技术条件适用于冬瓜山铜矿尾沙输送项目直流屏的通用招标订货，是设备订货合同的技术条款。

2.规格型号：JEINZ-65AH/220V

3. 采用标准

3.1本技术标书适用于直流系统中采用高频开关电源的直流成套装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

3.2本技术标书充分引述有关标准和规范的条文，投标方提供产品符合本规范书和工业标准。

3.3供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准。

| DL/T459-2000 | 《电力系统直流电源柜订货技术条件》 |
| --- | --- |
| DL/T637-1997 | 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术》 |
| GB/T17626-1998 | 《电磁兼容试验和测量技术》 |
| GB/T7261-1987 | 《继电器及继电器保护装置基本试验方法》 |
| 国电公司文件 | 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则》 |
| 部 颁 | 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 |
| GB7261-87 | 《继电器及继电保护装置基本试验方法》 |
| GB2681-81 | 《电工成套装置中导线颜色》 |
| GB/17478-1998 | 《低压直流设备的特性及安全要求》 |
| DL/T720-2000 | 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 |
| GB50062-92 | 《电力装置的继电保护及安全自动装置设计规范》 |
| GB50171-92 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 |
| GB/14537-93 | 《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》 |
| DL-T5044-2014 | 《电力工程直流系统设计技术规程》 |
| DL/T 5136-2001 | 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 |

4.  环境条件

4.1 周围空气温度： 最高平均温度 +45 ℃ 最低平均温度 -20 ℃ ；

4.2. 海拔高度： ≤2000m ；

4.3. 环境相对湿度：≤ 95%（相对环境温度20±5℃）；

4.4. 地震烈度： 8 度；

4.5  运行地点无导电尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

5. 产品技术条件参数

5.1   技术参数

5.1.2交流输入二路交流电源AC380V（无零线），双电源自动切换输入频率50Hz ；

5.1.3直流输出：直流输出系统电压DC220V，输出额定电流40A ；

5.1.4 整流模块：选用高频模块单模块电流10A  数量4个，满足N+1冗余；

5.1.5 空气开关：选用国产优质品牌。直流控母馈出回路10路，合母馈出回路10路，直流馈出开关带报警触点通过直流屏监控实时监测；

5.1.6蓄电池组充电方式：以浮充电、均衡充电运行；

5.1.7柜内充电回路和蓄电池回路装设电流、电压等表计。

5.2蓄电池组：索润森SAL12-65AH系列；

5.2.1直流屏蓄电池组参考配置标准

5.2.1.1组数：一组；

5.2.1.2蓄电池型式：采用密封阀控免维护锂式蓄电池；

5.2.1.3蓄电池组容量：65AH；

5.2.1.4蓄电池个数：18只；

5.2.1.5事故放电时间：1小时；

5.2.1.6蓄电池放电终止电压：11.22V；

5.2.1.7单体电池额定电压：12V；

5.2.1.8单体电池浮充电电压：13.38～13.62V；

5.2.1.9单体电池均充电电压：13.8～14.1V；

5.2.2蓄电池组技术性能:

5.2.2.1运行期间无需添加溶液；

5.2.2.2在整个寿命期间无需维修；

5.2.2.3可任意角度放置使用；

5.2.2.4正常使用无酸液渗漏或酸雾排出；

5.2.2.5电池结构适合大电流放电使用，并有良好的充电接受能力；

5.2.2.6当室内温度在+5℃～+35℃时仍能满足直流负荷供电；

5.2.2.7蓄电池连接电缆满足1小时率放电电流时温升不超过30℃设计；

5.2.2.8蓄电池间连接电缆、终端接头选择铜质材料，具有良好的导电性能、并有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。

5.2.2.9蓄电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；

5.2.2.10电池组间互连接线电缆绝缘良好，终端电池提供外接铜芯电缆至直流屏的接线端子；

5.2.2.11蓄电池在大电流放电后，极柱不会熔断，其外观不会出现异常。

5.2.2.12蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80％；

5.2.2.13蓄电池的密封反应效率不低于95％；

5.2.2.14蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命；

5.2.2.15蓄电池有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。

6．系统设备性能与功能要求

6.1 交流电源：充电设备采用双路交流电源互为备用、自动投切，并可任选一路为工作电源。额定电压允许波动范围（-10％～+20％）；

6.2 系统接线：直流母线分为合闸母线和控制母线，合闸母线与控制母线之间通过硅链分开；

6.2.1 设立一组蓄电池，蓄电池均按单组电池为整个变电所直流系统供电考虑；

6.2.2 设一套工作整流装置4模块（N+1备份），供充电及浮充之用；

6.2.3 直流屏上设一段母线，一组蓄电池和一套整流装置分别接于一段直流母线上；

6.2.4 直流母线及直流馈线回路配置绝缘检查装置，蓄电池组配置电池巡检监测装置；

6.3 充电装置

6.3.1 在充电状态运行时，应按限流-恒压方式自动完成对电池组的充电、补充充电或均衡充电；

6.3.2 充电与浮充电方式转换：应有自动和手动两种转换控制方式；

6.3.3 在稳流状态下，输出电压在（80～130）％额定值范围内，交流电压在额定值的 （-10～+20）％范围内变化，输出电流在（0.1～1）Ie范围内任一点上保持稳定，其稳流精度应不大于±0.5％，输出电压纹波系数应小于0.5％；

6.3.4 在稳压状态下，交流电压在规定范围内变化，输出电流在（0～100）％额定值范围内变化时，输出电压在额定值的（80～130）％范围内任一点上保持稳定，稳压精度应不大于±0.5％；输出电压纹波系数应小于0.5％；

6.3.5 过压、欠压保护的动作电压误差应不大于整定值的±1％，其返回系数过压应不小于整定值的99％，欠压不大于整定值的101％，在达到整定值时，过电压经2秒、欠电压经5秒延时可靠动作；

6.3.6 过流保护的动作电流精度应不大于整定值的±1％，在达到整定值时，应瞬时可靠动作；

6.3.7整流模块并联运行均分负载性能，输出电流在（0.1～1）Ie范围内其均分负载的不平均度应小于±5％额定电流值。

7. 整流模块性能

7.1 整流模块必须满足电池组充电、浮充电特性的要求，能承受短时冲击电流，并具有软启动特性；

7.2 整流模块工作效率应大于90％；功率因数应大于0.95；

7.3 整流模块应具有过压、欠压、缺相、过流故障报警功能。其中之一动作时，整流模块应可靠自动关机，同时发出“整流模块故障”信号，在故障排除后，应能人工恢复工作；

7.4 充电装置在监控装置故障时，应可靠独立工作并满足各项性能指标，同时应具备良好的互换性，可在保证系统正常工作时，进行单个整流模块的故障处理和更换。

8. 屏体及二次回路技术要求

8.1信号灯

各种信号灯、指示灯采用新型节能灯。

8.2 熔断器或空气开关

交流进线、电池组、馈出回路等处的熔断器和空气开关采用优质品牌。

8.3 空气开关应具有相应的直流灭弧能力。

具体配置如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频开关电源 | JZ220/10 | 只 | 4 | 上海锦自 |
| 2 | 微机监控系统 | JZJK-07 | 只 | 1 | 上海锦自 |
| 3 | 信息采集单元 | ZHCL | 只 | 1 | 上海锦自 |
| 4 | 支路绝缘装置 | JY | 只 | 1 | 上海锦自 |
| 5 | 电压调整装置 | GL | 只 | 1 | 上海锦自 |
| 6 | 电池巡检装置 | BMU | 只 | 1 | 上海锦自 |
| 7 | 开关量检测 | KGL | 只 | 1 | 上海锦自 |
| 8 | 交流切换装置 | 32A/3P | 只 | 1 | 天正 |
| 9 | 分流器 | 30A/75MV | 只 | 2 | 国产优质 |
| 10 | 电流传感器 | HCS-100A | 只 | 2 | 元星电子 |
| 11 | 漏电流传感器 | LD | 只 | 20 | 源弥科技 |
| 12 | 交流输入开关 | 3P-32A | 只 | 2 | 天正 |
| 13 | 电池开关 | DC-2P-32A | 只 | 1 | 天正 |
| 14 | 控母输出开关 | DC-2P-20A+SD | 只 | 10 | 天正 |
| 15 | 合母输出开关 | DC-2P-32A+SD | 只 | 10 | 天正 |
| 16 | 电压表 | 6C2 | 只 | 2 | 奥泰 |
| 17 | 电流表 | 6C2 | 只 | 2 | 奥泰 |
| 18 | 信号灯 | KD16-22DS-220 | 只 | 20 | 天正 |
| 19 | 充馈电屏 | 800*600*2260 | 台 | 1 | 上海锦自 |
| 20 | 电池屏 | 800*600*2260 | 台 | 1 | 上海锦自 |
| 21 | 电池 | SAL12-65 | 套 | 18 | 索润森 |
| 22 | 辅助材料 |  | 台 | 1 | 国产优质 |

8.4 屏体及二次回路技术要求

8.4.1屏体包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应有足够的机械强度和正确的安装方式，保证屏在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏，供方还应提供运输存放和安装说明书，供用户使用。

8.4.2供方应对屏内部接线的正确性全面负责，在指定的环境条件下，所供应的设备的特性和功能应完全满足技术条件的要求。

8.4.3 屏应前后有门,前门上应有玻璃窗。可监视内部的装置信号及信号灯。

8.4.4 屏体内部接线应采用耐热耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。

8.4.5 导线应无损伤，导线的端头应采用压紧型的连接件。

8.4.6  屏内二次线在端子排处均接在端子排内侧，外侧为电缆连接用。并提供走线槽，以便于固定电缆及端子排的接线。

8.4.7  端子排应保证有足够的绝缘水平。

8.4.8屏体各元件布置和回路接线，应保证有运行维护工作人员更换元件、拆接连线的距离空间，特别是屏体两侧安装元件与端子排应保证有足够的距离。

8.5 指示仪表：监控装置满足直流系统各单元显示功能。

8.6 绝缘监察：满足直流母线及直流支路绝缘接地检测。

8.7  元器件安装应便于维护、检验和更换。

9. 系统接线

直流屏采用2面柜组屏方式，屏面布置直流控母馈线回路10路，直流合母馈线回路10路。

10.试验

直流屏型式试验和出厂试验按招国家标准及企业生产标准完成，并提供实验报告。

11. 质量保证和售后服务

11.1在遵守保管、安装、使用和运行规则的条件下，自供货之日起的12个月内，产品因制造质量不良或器件选择不当发生损坏或不能正常运行时，制造厂有责任及时为用户免费调试、修理或更换元器件；

11.2保修期外，制造厂有义务对产品实行有偿终身维护。无论何时，制造厂不应延误产品抢修时间；

12. 其他要求及协议

12.1 本条件中未涉及到的影响产品性能和质量的其他技术要求，均应符合有关的国家标准和行业标准中的规定。

13．标志 包装 运输 贮存及其他

13.1  标志

直流电源柜必须有铭牌，铭牌应装在柜的正面。铭牌上应标明以下内容：

产品名称；型号；技术参数；包括：交流输入电压（V）、直流额定电压（V）、电池额定容量（AH）；出厂编号、制造日期、制造厂名称。

13.2 装箱资料

随产品提供的技术资料完整无缺。

1）装箱资料清单；

2）出厂试验报告；

3）出厂合格证（可粘贴于柜内易查看处，装箱清单应说明位置）；

4）电气原理图和接线图；

5）安装使用说明书。

13.3包装、运输和贮存

13.3.1设备制造完成并通过试验后及时包装，或者进行切实的保护，确保其不受污损。

13.3.2所有部件经妥善包装后，在运输过程中采取防护措施，以免遭到损坏、丢失、变形、受潮或腐蚀。

13.3.4在包装箱外标明买方的订货号、发货号等有关资料。

13.3.5整体产品或分别运输的部件都适合运输和装载的要求。