天马山矿用高压装置技术要求

供货范围：（共6台）

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用高压柜（并柜） | 进线柜 | GKG1-12 | 台 | 1 |
|  |  | 馈出柜 | GKG1-12 | 台 | 2 |
|  |  | 智能PT柜 （全电压监测柜） | MX-YZ-10 | 台 | 1 |
|  | 矿用高压柜 | 独立柜 | GKG1-12 | 台 | 2 |

一、矿用高压柜技术要求

*（1）.6台矿用高压开关柜包含进线柜、馈出柜、智能PT柜并柜，因安装场所受限，必须采用侧装高压开关柜。其中3台进线柜、馈出柜和1台智能PT柜并柜，其余2台高压柜为独立柜。

*（2）.6台矿用高压开关柜制造商必须具有生产矿用安全标志的产品的资质，且产品具有对应的安全标志编号，在《安标国家矿用产品安全标志中心有限公司》官网上可以查询到产品及编号对应在册。

1、3台进线柜、馈出柜及2台独立柜技术要求

（一）、工作条件及安装地点

1.1环境条件

环境温度：-5℃～+45℃；

日温度差：最大20℃；

相对湿度：≤90%；

海拔高度：≤1000m；

耐震能力：地震烈度8度，地面水平加速度0.3g(地震正弦波3周，安全系数≥1.67)。

1.2安装地点: 天马山黄金矿有限公司新副井配电所。

1.3安装尺寸：800mm*1250mm*2200mm（宽*深*高）可根据现场安装位置双方协商适当调整。

（二）、 工艺条件与技术参数

2.1 设备名称：矿用侧装高压开关柜。

2.2 设备型号：GKG1-12。

2.3 额定电压：7.2kV。

2.4 工作电压：6kV。

2.5 系统周波：50Hz。

2.6 额定绝缘水平：雷电冲击电压：75 kV；1min工频耐压（有效值）：42 kV。

2.7母线额定电流：1250A/动稳定电流（峰值）63 kA。

2.8断路器开断电流:31.5kA。

2.9 防护等级：外壳IP40，

2.10进、出线方式：进线采用电缆下进线、出线采用电缆下出线。

2.11系统接地方式：中性点不接地。

2.12柜体及开关设备绝缘：

对地、相间及断口工频耐压：42KV；

对地、相间及断口冲击耐压（峰值）：75KV。

2.13分、合闸机构和辅助回路的额定电压：AC220V由进线柜内加装控制电源6000/220V变压器提供。

2.14加热器、柜内照明等：AC 220V。

2.15柜体颜色：浅驼灰色  RAL7032。

2.16安装指针式电压表和电流表， CT比为：进线柜200/5，其他100/5。

（三）、 技术规格及有关要求：

1 设备名称：矿用侧装高压开关柜。

2 设备性能：满足天马山井下供配电系统要求。

3设备数量：14台。

4 技术要求：设备必须满足标准或规范：

GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》

GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》

IEC298（1990）《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB50070-2009《矿山电力设计规范》

YS5030-1996《有色金属矿山电力设计规范》。

（四）：开关柜技术要求

1、柜体材料

1.1冷轧钢板或角钢(用于焊接柜);

1.2敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).

1.3不锈钢板(不导磁性).

1.4铝板((不导磁性).

2.柜体的功能单元：

2.1主母线室(按“品”字形或“一”字形两种结构选择合理布局)

2.2断路器室

2.3电缆室

2.4继电器和仪表室

2.5柜顶小母线室

3、矿用高压开关柜内主要一次、二次电器元件参考如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压真空断路器（侧装） | VSH(Z)-12/1250-31.5或VY3-12/1250A-31.5 | 台 | 5 |  |
| 2 | 多功能表 | NPM96Y-T3/2DI/2DO/R 带复费率峰平谷3个时段、不低于6个区间段。 | 台 | 5 |  |
| 3 | 馈线保护测控装置 | PMC-651F | 套 | 1 | 进线 |
| 4 | 配电变压器保护测控装置 | PMC-651T | 套 | 4 | 馈出 |
| 5 | 绝缘在线监测装置 | MX-DCS | 台 | 5 |  |
| 6 | 过电压保护器 | TBGB-B-7.6 | 只 | 5 |  |
| 7 | 电流互感器二次侧过电压保护器 | MX-CTB | 台 | 5 |  |
| 8 | 智能操控装置 | MX-SCDY | 台 | 5 | 带9点测温 |
| 9 | 智能除湿装置 | MXS400 | 台 | 5 |  |
| 10 | 智能微型电源 | BF-BBS-N/MXUP-N | 台 | 5 |  |

*备注：表中高压真空断路器（侧装）的规格型号仅供参考，在满足技术参数的同时以铜陵有色金属集团股份有限公司真空断路器(弹簧操作机构)供应商名录里的同类产品优先选用（常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂);许继电气股份有限公司;厦门华电开关有限公司;广东必达电器有限公司;江苏大全高压开关有限公司;浙江天正电气股份有限公司；备用中标人:红光电气集团有限公司:山东泰开真空开关有限公司）。其他元件器规格型号仅供参考，铜陵有色金属集团股份有限公司有供应商名录的，在满足技术参数的同时以供应商名录里的同类产品优先选用。

3.1、高压真空断路器

3.1.1、真空断路器的使用环境：

- 环境温度：-25℃～+45℃

- 环境湿度：日平均相对湿度≤95%，月平均相对湿度90%

- 海拔高度：不超过1000M

- 地震烈度不超过8级

3.1.2、真空断路器技术要求：

- 断路器采用铜基高压力无油轴承，实现传动自润滑；

- 采用锌钴合金六价铬钝化表面处理工艺，抗盐雾能力300小时

- 采用齿轮传动弹簧操作机构；

- 断路器自带手动合分闸按钮和手动储能手柄

3.1.3、真空断路器主要技术参数：

（1）最高工作电压                   12kV

（2）额定工作电流             1250A

（3）额定频率                        50Hz

（4）额定短路开断电流31.5KA

（6）额定短路电流开断次数    30次

（7）合、分闸操作电压：             AC/DC220V

（8）额定操作循环                 分-0.3s–合分–180s–合分

（9）全分闸时间                      ≤60 ms

（10）固有分闸时间                    ≤55 ms

（11）固有合闸时间                    ≤65 ms

（12）机械寿命30000次

（13）操作机构形式弹簧操作机构

（14）灭弧室采用固封极柱型

（15）操作机构应预留常开、常闭辅助开关各4对。

（16）断路器自身具有电气防跳功能

（17）控制回路如突然断电，断路器可手动分闸

（18）绝缘水平  工频耐受电压42kV/1min；   雷电冲击耐受电压(全波) 75kV

(19)真空开关管有效期15～20年。在允许期之末，真空开关管的真空度不得大于6.6Ｘ10-2Pa。

3.1.4、产品试验

(1)出厂试验

a.外观检查。

b.机械操作和机械特性试验。

c.主回路电阻测量。

d.工频耐压试验。

e.控制回路及辅助回路的工频耐压试验。

(2)型式试验

a.机械特性试验和机械稳定性试验。

b.温升试验按GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》和DL402《交流高压断路器订货技术条件》进行。试验时的电流为额定电流的110%。

c.绝缘试验按GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》进行

d.动、热稳定试验。

e.短路的开断与关合试验，出线端短路试验，异相接地试验。

3.1.5 断路器及其操作机构

(1) 断路器应有可靠的“防跳”功能，设电气“防跳”回路。

(2) 断路器应有储能机构，其操动机构在任何状态都可以电气和机械跳闸。

(3) 电气操作的断路器，均有就地分、合闸的操作设施，当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁，断路器有汉字分、合闸指示，指示处应设观察窗。

(4) 所有操动机构和辅助开关的接线，除有特殊要求外，同规格均应采用相同接线。

3.1.6 断路器安装尺寸和控制方式

断路器的安装尺寸和控制方式投标方必须联系甲方技术人员进行确认，确保断路器更换时安装尺寸和控制方式无差异。

3.2、多功能仪表：

- 采用液晶显示多功能测控仪表，双向四象限有功电度、无功电度的能量累计，能够提供高精度计量数，附带了丰富、灵活的I/O功能，使得他完全可以胜任作为分布式RTU的要求，实现遥信、遥测、遥控、计量于一体，可实时显示电流、电压畸变以及谐波干扰是否严重情况可以随时掌握。

- 多功能表具有分时计量功能，满足电能计量和我公司电力负荷监控及信息化管理需要；必须带复费率尖峰平谷4个时段、不低于6个区间段。

- 采用最新微处理器和数字信号处理技术设计而成，集全面的三相电量测量/显示、能量累计、电力品质分析、故障报警、数字输入/输出与网络通讯于一身，外接设备兼容性强、布线方便。

- 作为电力监控系统（SCADA）之前端元件，可以用于实现远程数据采集与控制。

- 必须具备工业标准的双RS-485通讯接口，使用Modbus-RTU通讯协议，使得组网轻松便捷。

3.4、表中未列元器件中标单位同样必须选用正规厂家产品并提供原厂证明及合格证等。

4、所有高压设备必须满足‘五防’等技术要求：

4.1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。（防止带负荷合闸）

4.2、高压开关柜内的接地刀在合位时，小车断路器无法进合闸。（防止带接地线合闸）

4.3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。（防止误入带电间隔）.

4.4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸，合接地刀无法投入。（防止带电合接地线）

4.5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。（防止带负荷拉刀闸）

4.6、柜型：GKG1-12矿用高压开关柜,接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。应为组装式框架结构，并具有良好的互换性、密封性。

4.7、设备前后面门需有观测窗，观测窗为阻燃透明材质，能清晰观测室内元器件的工作状态，观测窗安装时需考虑有避震功能。

4.8、手车设工作、试验位置，各位置均有定位和显示装置，安全可靠；同规格手车可自由互换。

4.9、开关柜的二次端子应为高可靠性的菲尼克斯弹簧端子，中间继电器选用施耐德等国际品牌继电器。

（五）：其他要求

1、中标单位根据技术要求完成设备成套，并提供一次电路图、二次接线图。

2、提供开关柜内主要电气元件的的说明书、合格证等。

3、提供开关柜控制、测量及保护功能以及其他闭锁和自动装置的说明书及原理图。

4、 所有设备的柜体:表面喷塑，颜色：米灰色RAL7035。

5、设备设计、制造、试验、检测、严格按国家相关标准执行。

6、未尽事宜与甲方技术人员沟通，双方协商解决。

*7、2台独立柜应考虑增加PT装置，满足计量和保护使用。

2、智能PT柜（全电压监测柜）技术要求

一、使用条件

1.1 环境条件

1.1.1环境温度：-5℃～40℃

1.1.2气压力：80～110Kpa

1.1.3空气相对湿度：90%（25℃）、50%（40℃）

1.1.3使用地点不能有爆炸危险的介质，周围介质中不能含有腐蚀和破坏绝缘的导电介质或气体，不允许环境充满蒸汽及含有较严重霉菌存在,无剧烈振动源。

1.1.4安装地点应具防御风、雨、沙和防尘设施。

1.2基本工作条件

1.2.1最小工作电压:20V；最小工频工作电流:20mA。DL/T 872-2004中4.5.1a规定

1.2.2最大电容电流比：50%。即系统中出线对地电容电流中最大的与全系统电容电流之比必须小于50%。DL/T 872-2004中4.5.1b规定

1.2.3 单相接地时总谐波电压畸变系数：1.0%-6.0%。DL/T 872-2004中4.5.1d规定

二、装置配置要求

1.	控制器MX-YZK双高速DSP核处理器运算.

2.	定制抗饱和抗谐振PT：JDZJKX-10

3.	特制单相智能开关：PTK

4. 大容量防爆型过电压保护装置：TBGB-B-12.7

5. 高清触摸屏液晶显示界面，运行状态清晰，菜单式操作，方便易用。

6.	配备B码校时接口，让故障记录精确到ms级别。

7.	故障追忆功能，显示最近200次历史运行记录。

8.	提供可选两种数据通讯接口: RS-232口、 RS-485口。

9. 通过人机界面能模拟开关量输入、继电器输出、发故障报文。

三、电气参数

1.工作电源：AC/DC 110-220V，±10％；

2.装置功耗：＜20W；

3.母线PT二次电压输入范围：额定电压≤交流150V，峰值电压≤交流500V；

4.CT最大二次电流：额定电流≤交流10A，峰值电流≤交流50A；

5.装置动作启动开口电压：交流1—100V可调（默认设置交流15V）；

6.继电器接点允许电流：≤10A／AC250V；

7.故障录波时间长度：400ms；

8.同RTU和综自站通信方式：硬节点、RS485、B码对时；

9.环境温度：－20℃～+70℃；

10.环境湿度：≤90％；

11.海拔高度：小于 2000m，特殊情况下可达 4000m；

12.使用地点不得有腐蚀性气体、蒸汽、导电尘埃，不得有爆炸性气体和破坏绝缘性气体，安装地点具有防风、防雨和防尘设施。

四、装置功能

全电压监测柜通过对电压互感器、电流互感器的二次信号进行采样、分析，快速准确地识别电网各种故障状态，并发出相应的控制、报警、闭锁指令。用以对电网常见的容易引起跳闸事故的电压越限、PT断线、单相接地、铁磁谐振、雷击或操作过电压、系统谐波等故障进行识别和控制处理，同时针对故障波形录制分析，并能对系统正常运行的相电压和线电压进行实时监测。全电压监测柜要求功能如下：

1.运行监测功能

实时对电压互感器送来的A、B、C三相电压、开口三角电压以及电流互感器二次侧的电流信号进行采集、计算。面板上显示系统运行相电压、线电压及电流的有效值，取代常规的PT柜。

2.越限报警功能

当系统运行的线电压超过或低于预先设定的限值（默认为超过80V或低于40V）时可及时报警，面板显示故障类型和故障时的电压，并输出接点信号，用户可以用作信号报警或跳闸。

3.PT断线报警功能

当开口三角电压越限（大约30V左右）而且非故障相电压正常时，根据相电压是否低于限值来判断出PT断线。一旦系统发生断线故障，面板上应显示断线相别和三相电压，并输出接点信号。

4.接地报警功能

当开口三角电压越限（大约45V左右）而且有二相电压接近或超过线电压时，装置应根据故障相对地电压的变化判断是单相弧光接地还是单相金属接地故障，并输出接点信号。

5.消除谐振功能

当开口三角电压越限后，装置应立即进行开口三角电压幅值的运算和傅里叶级数分析，根据开口三角电压的幅值和频率判断出铁磁谐振的类型（1/3、1/2分频谐振、基频谐振或3倍频谐振）。若判断为铁磁谐振故障，系统立即启动微机消谐功能投入相应的阻尼电阻，若连续五次（持续6s）不能消除谐振，则停止微机消谐功能，同时输出报警信号（无源继电器接点）。发生谐振时，显示屏应显示发生谐振的频次和时间，同时记录故障时的数据。记录的故障数据包括故障时间、谐振类型、开口三角电压和各相电压。

当谐振故障消失后，显示屏返回到正常电压监测界面。

6.系统谐波监测功能

装置应能够实时监测和分析电网中母线及线路的电压的基波及2～21次谐波，可对谐波越限给出报警。

7.数据远传功能

装置应配置了RS485通讯接口，可按照给定的通讯规约（MODBUS通讯规约）实现与后台监控系统的数据远传，可以在监控中心实时监测系统运行电压电流，调阅故障类型、故障状态及故障时的电气参数。

8.IRIG-B码授时功能

时间的精确和统一是变电站自动化系统的最基本要求。针对现场变电站装有GPS授时装置的现场，本装置可以通过RS485总线传输IRIG-B码进行授时。通过精确的授时，才能具有准确的故障记录及录波数据，对事故的原因、过程进行准确分析。

9.事件记录及故障报警功能

无论显示屏界面在哪一级，一旦出现故障立即弹出故障界面，显示故障类型、故障时间、故障参数等，同时系统自动记录200次的故障信息并输出报警接点。

10.录波及波形分析功能

装置要求针对二次电压和电流设有手动录波和故障录波功能，针对故障进行记录并录波，录波次数可存储200次，每次录波长度20个周波（400ms）。要求有液晶的波形显示界面可查看波形，并导出CFG格式的文件。

五、技术要求

全电压监测柜通过对电压互感器、电流互感器的二次信号进行采样、分析，快速准确地识别电网各种故障状态，并发出相应的控制、报警、闭锁指令。用以对电网常见的容易引起跳闸事故的电压越限、PT断线、单相接地、铁磁谐振、雷击或操作过电压、系统谐波等故障进行识别和控制处理，同时针对故障波形录制分析，并能对系统正常运行的相电压和线电压进行实时监测,使用型号MX-YZ-10全电压监测柜.

采用的双核DSP处理器，同时要求具备上电自检功能。内置SD卡，具备高速AD及FPGA采样和功能强大的数字信号处理能力、快速浮点数运算能力以及大数据存储功能，装置采样信号取自于宽频电压传感器，其频宽达到100MHz，具有很好的频率响应特性，能够采集到电网电压的高频分量，利用DSP高速浮点运算实现信号的快速傅里叶分析，快速计算与分析电力系统的电压信号，及时准确地对电网各种故障状态进行分析，并采取相应的动作报警，达到快速保护电力系统的目的。

装置配备高清触摸屏可实现人机交互界面进行查询和各种定值的设置。控制器同时具有记录装置的运行过程以及故障时刻或手动录波时的系统电压以及电流波形，最多可以记录200条动作记录以及故障波形。波形记录可通过U盘导出到电脑，利用专用软件进行深入分析。控制器还具备有远程通信和掉电数据保护等功能。

六、供货范围及要求

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT柜（全电压故障监测PT柜） | MX-YZ-10 | 套 | 1 | 全电压故障监测处理并抑制大气过电压（雷电），操作过电压。 | PT柜与全电压监测柜共成套 |

七、 技术服务及要求

1、技术服务：供方应负责PT柜和全电压监测柜共同成套全过程的各项工作,从设计制造到现场安装均要满足并柜要求、负责调试及免费技术培训等。

2、现场服务:供方需提供现场安装和调试技术服务，并按标准要求检查安装质量，确保装置正常使用，装置故障后接用户通告后应在12小时内作出反应，48小时内到达现场。

3、技术文件：供方应提供下列图纸及资料：

3.1安装图：选线装置外形图及开孔尺寸图。

3.2原理图：选线装置原理图。

3.3接线图：选线装置接线图。

3.4安装、运行维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。

4、未尽事宜与甲方技术人员沟通，双方协商解决。